建设项目竣工环境保护验收监测表

绵环监字［2015］第59号

项目名称：  绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目

委托单位：  绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司

绵阳市环境监测中心站

二〇一五年十二月

项目名称：    绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目

承 担 单 位： 绵阳市环境监测中心站

站       长：

项目负责人：

报告表编写：

审       核：

审       定：

验收监测负责人：

绵阳市环境监测中心站

电话：2226754

传真：2227101

邮编：621000

地址：绵阳市顺河前街14号

前   言

随着中国汽车工业的高速发展，汽车保有量每年都在大幅上升，与之相关的行业也随之发展。目前我国汽车产业的发展环境正在日趋完善，国民经济持续快速发展，人民收入和消费水平不断提高，对汽车商品的消费能力日趋增强。4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四项功能的销售服务店，提供汽车清洁美容、维修保养等售后服务。绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司是启阳(成都)投资管理有限公司旗下控股的合资公司。公司成立于2012年5月，注册资金6000万元人民币。公司位于绵阳市高新区汽车博览中心，占地约12亩，是按丰田汽车最新标准建设的4S店。

2014年4月，绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司委托绵阳市环境科学研究所编制了《绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目环境影响报告表》。2014年8月1日，绵阳市环境保护局对《绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目环境影响报告表》进行了审批。项目于2014年4月动工建设，2014年11月建成投产。本项目设计年销售新车300台，年保养、维修车辆2000台，实际年销售新车240台，年保养、维修车辆1580台，生产能力达到设计能力75%以上，且生产设备和环保设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。

根据原国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、原国家环保总局环发［2000］38号文《关于建设项目环境保护设施竣工监测管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司于2015年9月14日委托绵阳市环境监测中心站对该项目实施竣工环境保护验收监测。绵阳市环境监测中心站工作人员于2015年9月17日到现场察勘，查阅相关技术资料，并在此基础上编制项目竣工环境保护验收监测方案。绵阳市环境监测中心站按照监测方案审查意见修改完善后，组织人员于2015年9月22日、23日对该项目进行环境保护验收监测，根据监测结果，编制了该项目竣工环境保护验收监测表。

按照原国家环保总局环发［2000］38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，遵循“达标排放、总量控制、清洁生产”的原则，根据绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目环境影响报告表中提出的污染治理内容及绵阳市环境保护局对该项目环境影响报告表的批复，本次验收范围为：绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目主体工程，公辅工程，环保工程及储运工程。

本次验收监测调查内容：

（1）厂界噪声监测；

（2）废水排放监测；

（3）固体废物处理处置情况检查；

（4）有组织废气排放监测；

（5）环境管理检查；

（6）项目周边公众意见调查。

表一  建设项目概况

| 建设项目名称 |  |  | 绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  | 绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  | 绵阳高新区经济发展局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  |  | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 年销售新车300台，年保养、维修车辆2000台 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 销售新车240台每年，保养、维修车辆1580台每年 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 |  |  | 2014年7月 | 开工日期 | 2014年4月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  |  | 2014年12月 | 现场监测时间 | 2015年9月22日、23日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  |  | 绵阳市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 绵阳市环境科学研究所 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  |  | 绵阳市环境科学研究所 | 环保设施 施工单位 | 绵阳市九鼎建筑有限责任公司 |  |  |  |
| 投资总概算 |  |  | 6000万元 | 环保投资总概算 | 79.3万元 | 比例 | 1.3% |  |
| 实际总投资 |  |  | 6000万元 | 实际环保投资 | 54.8万元 | 比例 | 0.9% |  |
| 验 收 监 测 依 据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29.）； 2. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号，2001.12.27.）； 3.《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（原国家环境 保护总局，环发[2000]38号，2000.2.22.）； 4.《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函（原国家环境保护总局，环 函[2002]222号，2002.8.21.）； 5. 《绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目环境影响报告表》（绵阳市环境科学研究所，2014.7）； 6. “绵阳市环境保护局关于对绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司绵阳启阳雷克萨 斯4S店建设项目环境影响报告表的批复”（绵环审批[2014]126号，2014.8.1）； 7.“建设项目竣工环保验收监测委托书”（绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司，2015.9.20） 8.“绵阳市环境保护局关于对绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司绵阳启阳雷克萨斯 4S店建设项目环境影响评价执行标准函”（绵环函[2014] 166号，2014.4.14） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 监 测 标 准 |  | 根据环评执行标准并结合现行实用标准，该项目验收监测执行标准见表1-1。 表1-1验收监测执行标准表 类型; 验收标准. 厂界、敏感点 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类. 昼间（Leq[dB（A）]）; 65. 废水; 标准; 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877－2011） 表二中的间接排放标准. 氨氮; 25 mg/L; CODcr; 300mg/L. SS; 100mg/L; *pH值; 6-9. 石油类; 10 mg/L; LAS; 10 mg/L. 生化需氧量; 150 mg/L. 有组织废气; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-199）二级 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）. 二级. 苯; 12; 15; 0.50. 甲苯; 40; 15; 3.1. 二甲苯; 70; 15; 1.0. 油烟; 2.0; /; /. *pH 无量纲 |

表二  建设项目工程概况

1地理位置 绵阳位于四川盆地西北部，地理坐标：东经103°45′—105°43′，30°42′—33°03′。东接盐亭，南连遂宁，西南界德阳，西靠阿坝藏族羌族自治州，北抵甘肃省，东北与广元相邻。本项目位于绵阳市高新区汽车博览中心（永兴镇辽宁大道西侧B-11地块）。项目四周均为其它品牌汽车产销项目待建空地。 2项目（工程）建设概况 2.1项目名称、性质及地点 项目名称：绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目 建设性质：新建。 建设地址：绵阳市高新区汽车博览中心（永兴镇辽宁大道西侧B-11地块） 2.2建设规模、内容 （一）建设规模及产品方案 项目总占地面积为7883.11m2，总建筑面积为7210.38m2，主要由主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程和储运工程组成。设计年销售新车300台，年保养、维修车辆2000台。 （二）建设内容及项目组成 项目建设内容及项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成规模及主要的环境问题对照表 环评时项目组成; 验收时项目组成; 验收和环评是否一致; 主要环境问题. 主体工程; 销售展示 区，约1500m2; 包括车辆展示区、销售办公室（咨询/订购/电话客服）、售后办公室、保险理赔、客户休息区等，分布于主体4S店1-2楼; 销售展示区1500m2，位于主体4S店1-2楼，包括车辆展示区、销售办公室（咨询/订购/电话客服）、售后办公室、保险理赔、客户休息区等; 一致; 生活污水、生活垃圾、汽修废水，喷漆、烤漆、钣金、打磨废气，一般工业固废、危险废物、设备噪声. 维修车间，约 1600m2; 包括汽车美容区（洗车、贴膜等美容装饰）、一般维修服务车间、总成维修、钣金区、打磨区、喷漆区、调漆房等，分布于主体4S店1-3楼; 维修车间1600m2，位于主体4S店1-3楼，包括汽车美容区（洗车、贴膜等美容装饰）、一般维修服务车间、总成维修、钣金区、打磨区、喷漆区、调漆房。; 一致. 辅助工程; 配电室，10m2; 项目内供配电，4S店1楼; 配电室10m2，位于4S店1楼; 一致; 无. 电梯机房,70m2; 电梯控制，位于4S店顶层; 电梯机房70m2，位于4S店顶层; 一致; 无. 辅助工程; 发电机房，28m2; 4S店1楼，1台备用柴油发电机; 该机房内未安装柴油发电机; 不一致，项目内无发电机; 无. 空压机房,12m2; 4S店1楼; 空压机房12m2，位于4S店1楼; 一致; 噪声. 空调系统; 展厅设中央空调，主机1台位于4S店楼顶 上。办公室设分体式空调; 展厅设中央空调，主机8台位于4S店楼顶，办公室设分体式空调; 不一致，中央空调主机数量增加了7台; 噪声. 公用工程; 供水系统; 由城市自来水管网提供; 由城市自来水管网提供; 一致; 无. 供电系统; 由城市变电站提供; 由城市变电站提供; 一致; 无. 排水系统; 车间设污水排水沟，厂区设雨污分流管网; 车间设污水排水沟，厂区设雨污分流管网; 一致; 废水. 环保工程; 垃圾收集站; 厂区东南角（5m2），集中收集项目产生的生活垃圾; 无专门的生活垃圾收集站，项目西北角处放置有两个大型垃圾桶，环卫部门每天清运; 不一致，由大型垃圾桶代替垃圾收集站暂存项目内生活垃圾; 渗滤液、恶臭. 污水处理设施; 车间隔油池（6m3）、食堂隔油池（3m3）化粪池（20m3），油水分离池2座（一座池容1m3，一座池容2m3），厂区预处理池（池容25m3）一体化洗车水循环净化机一台; 油水分离池三座（每座2m3）,位于洗车房外，海绵吸附池一座（2m3）、无食堂隔油池，化粪池一座（20m3），一体化洗车水循环净化机一台; 不一致，无车间隔油池和食堂隔油池，油水分离池增加至3座，每座2m3，无预处理池。; 废油、污泥、废水. 废气处理设施; 喷烤漆有机废气处理：过滤棉+活性炭吸附+排气筒; 烤、喷漆废气净化系统：风机+过滤棉+活性炭吸附装置+13m高排气筒（距所在地平面）; 一致; 有组织、无组织废气. 焊接烟尘：车间抽排风; 车间抽排风自然排放; 一致. 打磨粉尘：设备自带吸尘器; 打磨机自带吸尘系统统一收集; 一致. 食堂油烟：油烟净化器+排气筒; 未组建食堂，未安装油烟净化设备; 不一致，项目内未组建食堂. 备用发电机废气：设备自带烟气过滤装置+排气筒; 项目内未安装备用发电机。维修车间安装有专门的汽车尾气收集吸附装置，尾气经活性炭吸附后以无组织形式排放。; 不一致，项目内无发电机. 一般固废暂存库; 位于厂房3F,60m2; 位于厂房3F,60m2; 一致. 危废暂存库; 厂房3F,设35m2危废暂存库，地面做防渗处理，危废分类储存在专用密闭容器内; 厂房1F,设10m2危废暂存间，地面已做防渗处理，危废分类储存在专用的密封容器内; 不一致，危废间位于项目1楼，面积减小了25m2; 危废. 绿化; 绿地率7.23%; 绿地率7.23%; 一致; 无. 储运工程; 仓库，约400m2; 包含配件库，油漆库、油品库等、位于主体4S店1~3楼内; 仓库400m2，包含配件库、油品库，油漆库实为调漆室，位于主体4S店1~3楼内; 一致; 危废、 一般固废. 停车场; 地面停车位96个，屋顶停车位82个; 地面停车位96个，屋顶停车位82个; 一致; 无. 试驾区; 试乘试驾区，主出入口右侧; 试乘试驾区位于主出入口右侧; 一致; 噪声、废气. 办公及生活设施; 办公用房，220m2; 包括总经理室、行政办公室、财务室、会议室、培训室、资料室等，位于4S店2楼; 办公用房约220m2，包括总经理室、行政办公室、财务室、会议室、培训室、资料室等，位于4S店2楼; 一致; 生活垃圾、生活废水. 食堂，150m2; 包括厨房、员工餐厅、客户餐厅，位于4S店2楼; 未组建食堂，有员工餐厅、客户餐厅，位于4S店2楼; 不一致，项目内未组建食堂; 生活垃圾、生活废水. 保安宿舍33m2; 位于4S店顶层; 无保安宿舍; 不一致，项目内无保安宿舍; 无. 2.3主要经济技术指标 （一）产品内容 该项目提供汽车4s服务。汽车4s服务包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）。 （二）工程投资 项目总投资：6000万元。环保实际总投资为54.8万元，占总投资的0.9%。 2.4劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，其中行政管理和后勤服务人员为8小时制，双休；生产工段为8小时工作制，轮休；全年工作日约360天。 2.5土地利用情况 项目总占地面积为7883.1m2，总建筑面积为7210.38m2。 2.6主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能耗见附件1，表2-2。 2.7项目主要设备 项目主要设备见附件2，表2-3。 2.8生产工艺及产污位置 汽车4S店运营内容主要包括汽车维修、汽车保养、汽车美容。图2-1中黄色区域为汽车维修流程，绿色区域为汽车保养流程，蓝色区域为汽车美容流程。 项目产污描述： 废水主要为车辆清洁保养工序中的洗车废水、车辆维修工序中的车辆维修后地面清洗废水及员工的办公生活用餐废水。 废气主要为车辆美容工序中的喷漆烤漆废气，其污染物为苯系物。车辆维修工序中的钣金作业会产生焊接废气，主要污染物为颗粒物。在打磨工序中产生无组织排放废气，其主要污染物为颗粒物。 噪声主要来自车辆维修过程中的敲打、打磨以及中央空调外机和空压机。 固废中的废机油、废润滑油、粘油废棉纱、废零配件来自车辆维修和车辆保养，废油漆桶来自车辆美容中的喷漆和烤漆。 项目工作流程及产污位置见下图： 待修车入厂 检查 喷漆、烤漆 汽车美容 汽车维修 汽车保养 清洁保养 喷漆否 出厂 自来水、清洁剂 无尘打磨 机油、润滑油 零配件 汽车解体房 车架矫正 零部件更换 四轮定位 钣金 检查 外部清洗 零部件更换 喷漆 不喷漆 不解体 解体 废机油、 废润滑油、 废棉纱、 废零配件 噪声 焊接废气 检验试车 油漆废气、 漆渣、废漆桶 油漆 清洁废水 清洁废水 自来水 清洁剂 机油 废机油 噪声 废金属屑 图2-1项目汽车售后服务流程及产污位置图

表三  主要污染物的产生、治理及排放去向

1 废水 项目废水主要为洗车废水、维修后地面清洗废水和生活污水。 洗车废水：由用水、清洗剂清洗车辆污物和油而产生。此废水经海绵吸附池预处理后，与汽车维修废水一起进入车间三级油水分离池处理； 维修后地面清洗废水：主要为维修过程中滴落在地上的污物、油等，经过地面清洗产生。通过排水沟进入车间三级油水分离池处理； 生活污水：公司员工和客户在项目运营时产生，进入厂区化粪池处理； 以上各类废水最终均进入项目内化粪池预处理，其中生活废水0.7t/d，洗车及清洁废水2.07t/d，项目内化粪池容积为20m3，能满足项目正常运营需求，化粪池预处理后的污水排入市政污水管网，进入永兴污水处理厂做进一步处理。 项目内废水处理流程及水平衡图如下： 车间油水分离池 车间地面清洗 0.7 0.57 2.0 化粪池 1.5 3.7 海绵吸附池 洗车 2.77 1.0 0.7 员工办公及客户用水 永兴污水处理厂 图3-1 项目各类废水处理工艺流程及水平衡（t/d）（ 为废水采样点） 2 废气 本项目营运期有组织废气为烤漆、喷漆废气；无组织废气为焊接废气和打磨粉尘。 （1）喷漆、烤漆废气：主要污染物为含苯系物的废气。采用过滤棉、活性炭吸附装置处理，然后经10m高的排气筒排放。 （2）焊接废气：零部件焊接过程产生，项目采用CO2气体保护焊，焊接过程无弧光，烟气产生量很小, 烟气中主要为Fe2O3、MnO等氧化物和NOX、CO等气体。项目在投入运行后加强了车间的通风，焊接废气通过无组织形式排放。 （3）打磨粉尘：主要由打磨工序产生。采用打磨机自带的粉尘收集装置收集处理。 废气产生、处理、排放情况见表3-2。 表3-2 废气产生及处理设施情况 废气种类; 产污工序; 产生设备 名 称; 净化措施; 排气筒; 排放去向. 排口距地面高度; 排口数. 焊接废气; 钣金作业; 二氧化碳保护焊机; 集气罩、活性炭装置; /; /; 无组织形式 排放. 喷漆烤漆废气; 烤漆、烤漆作业; 喷枪; 过滤棉、活性炭装置; 10; 1; 喷漆烤漆房的集气烟道延伸至楼顶排放. 打磨粉尘; 打磨 作业; 打磨机; 打磨机自带收集装置; /; /; 放置在密闭的容器内作为一般固废交予市政公司处理. 3 噪声 噪声产生情况及治理措施见表3-3。 表3-3 噪声产生情况及处理措施 产噪源; 产生位置; 处理措施. 中央空调外机; 4S店主体建筑楼顶; 距离衰减. 空压机; 4S店主体建筑1楼空压机机房内; 厂房隔声、距离衰减. 其他：敲打、打磨、焊接、烤漆喷漆废气引风机及排风; 维修车间、喷漆烤漆车间; 厂房隔声、距离衰减. 4 固体废物 固体废物产生及处理处置情况见下表。 表3-4 项目固废产生、处理措施 种 类; 产生量（t/a）; 处理处置措施. 一般固废; 废零部件; 0.1; 废零部件、废轮胎、废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期由绵阳市政公司处理；生活垃圾置于项目内垃圾桶里，每天由绵阳市政公统一清运。. 废轮胎; 0.3. 废包装材料; 0.1. 生活垃圾; 1. 危险废物; 废机油; 0.4; 危废暂存区暂存，定期由四川九洲特种润滑油有限责任公司处理. 废溶剂; 0.15. 废棉纱; 0.1. 含油废泡沫; 0.08. 废活性炭; 0.1. 废油漆桶; 0.15. 5污染物治理及环保投资 本项目环评要求、实际污染物治理措施及投资对照见表3-5。 表3-5项目污染物治理措施及投资对照表 环保 项目; 环评时治理措施; 预计投资金额 （万元）; 验收时环保治理措施; 实际投资金额 （万元）. 废水; 车间隔油池; 16.0; 三级油水分离池; 9.8. 化粪池; 化粪池. 车间排水沟及污水管网，地面防渗处理; 车间排水沟及污水管网地面防渗处理. 一体化洗车水循环净化机; 12.0; 一体化洗车水循环净化机一台; 3.6. 噪声; 空压机：单独室内，减振垫; 0.5; 空压机：单独室内，无减振垫; 0. 车辆：对车辆噪声加强管理; /; 车辆：对车辆噪声加强管理; /. 打磨、维修设备：封闭维修间内操作，加强设备维护保养，操作时关闭门窗; /; 打磨、维修等设备：加强设备维护保养，在单独的封闭操作间内完成; /. 中央空调：空调主机脚座安装阻尼弹簧减振器、管道软连接; 0.5; 中央空调：主机未安装减振设施、管道软连接、距离衰减; 0. 排风设备：加装消声器、厂房隔音; 6.0; 排风设备：厂房隔声,未加装消声器; 0. 废气; 焊接工作区：加强车间通风通风; 3.0; 焊接工作区：加强车间通风通风; 1.1. 喷漆、烤漆房净化系统（风机+玻璃钢纤维过滤材料+活性炭吸附装置）+车间20m高排气筒（排出喷烤漆废气）; 6.0; 喷漆、烤漆房净化系统（风机+玻璃钢纤维过滤材料+活性炭吸附装置）+车间10m高排气筒（排出喷烤漆废气）; 18.9. 打磨所产生的粉尘将由同步一体化的吸尘系统（吸尘袋）吸收，收集后进行二次利用; /; 打磨所产生的粉尘将由同步一体化的吸尘系统（吸尘袋）吸收，收集后作为一般固废由市政公司处理; 5.2. 食堂油烟净化器及排气筒、发电机废气排气筒; 2; 未组建食堂，无油烟净化器，无发电机; 0. 固体废物; 一般固废：包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料等，其中废零部件可回收利用，废旧轮胎和废包装材料等可外售或集后委托环卫部门送垃圾场进行卫生填埋，进行无害化处理。化粪池污泥由城市环卫部门定期清运; 计入主体工程; 一般固废：包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料和化粪池污泥均由绵阳市政公司定期清运; 计入主体工程. 垃圾收集点，位于厂区西南角，占地面积10m2，做好防雨、防渗、防漏处理。办公及生活垃圾可通过分类收集，项目运营过程中产生的废旧纸张、报纸等可回收物交由废品收购站回收再利用，不可利用部分由城市环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场。; 3.2; 办公及生活垃圾：项目运营过程中产生的废旧纸张、报纸等办公生活垃圾统一收集在厂区西北角的塑料垃圾桶内，每天由绵阳市政公司清运至城市垃圾填埋场。; 1.2. 危险废物：项目设置危废间，盛装危险废物的容器上必须加贴标签、注明种类、数量、存放日期等，其中废活性炭吸附剂、废油漆桶及漆渣交由厂家回收；其它危险废物在车间危废库内暂存，并委托有危险固废处置资质单位回收处置。; 7.1; 项目设置了危废间，盛装危险废物的容器上张贴了标签，危险废物在危废间内暂存，并委托了四川九洲特种润滑油有限责任公司对所有危废进行回收处置。; 10.0. 绿化; 绿化; 6.0; 项目四周有绿化带; 5.0. 合计; 62.3; 54.8.

表四  环境影响评价结论

绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司于绵阳市高新区汽车博览中心（永兴镇辽宁大道西侧B-11地块）建设的绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目，整体上符合国家产业政策，选址符合规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。本项目确保在施工期、营运期严格按照本报告表中所提出的污染防治对策，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行的前提下，严格执行“三同时”制度，从环境影响的角度来看，本项目在绵阳市高新区永兴镇辽宁大道西侧B-11地块的建设是可行的。

表五 验收监测标准

根据“绵阳市环境保护局关于对绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目环境影响评价执行标准函”（绵环函[2014]166号）和“绵阳市环境保护局关于对绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目环境影响报告表的批复”（绵环审批[2014]126号），本项目验收执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008 ），《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011），《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），如下： 表5-1工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 表5-2新建企业水污染物排放浓度限值 单位：mg/L（pH值除外） 序号; 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 间接排放. 1; pH; 6~9; 企业废水总排放口. 2; 悬浮物（SS）; 100. 3; 化学需氧量（COD）; 300. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 150. 5; 石油类; 10. 6; 阴离子表面活性剂（LAS）; 10. 7; 氨氮; 25. 表5-3 新污染源大气污染物排放限值 单位：mg/m3 物质 名称; 最高允许 排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度. 苯; 12; 15; 0.50; /; /. 甲苯; 40; 15; 3.1; /; /. 二甲苯; 70; 15; 1.0; /; /.

表六 验收监测结果及评价

1工况监测 验收监测期间，各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。本项目工作天数为360天，实际负荷如下表。 表6-1 监测期间工况 2015年9月22日; 2015年9月23日. 设计能力; 销售新车0.83台/天，保养、维修车辆5.6台/天. 际生产能力; 保养、维修车辆5台; 销售新车共1台; 保养、维修车辆6台; 销售新车共1台. 运行负荷（%）; 89; 120; 107; 120. 由表6-1可知，项目验收监测期间：2015年9月22日新车销售量和保养、维修量分别达到设计负荷的120%和89%，2015年9月22日新车销售量和保养、维修量分别达到设计负荷的120%和107%，满足国家环境保护总局建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求中规定的生产负荷＞75%的要求。 2质量控制与质量保证 为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品运输、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 (1) 严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作。 (2) 合理布设监测点，保证各监测点布设的科学性和可比性。 (3) 采样人员严格遵守采样操作程序，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 (4) 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核合格持证上岗，所有监测仪器、量具均经国家计量部门检定合格并在有效期内使用。 (5) 水样测定过程中按技术规定进行平行样、加标样和质控样测定；噪声测定前后须校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 (6) 分析报告严格实行三级审核制度。 为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品运输、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 3监测内容 根据环评及环评批复要求及项目的运营状况。确定验收监测内容有：有组织废气、废水、噪声。监测点位、项目、频次见下表： 表6-2 验收监测点位、项目及频次 污染物种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、LAS、石油类; 每天四次，连续两天. 噪声; 四周厂界外1米，共个4点; 工业企业厂界噪声. 有组织废气; 处理设施排口处; 苯、甲苯、二甲苯. 4监测方法及方法来源 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表6-3~6-5： 表6-3 废水监测方法及方法来源 单位：mg/L 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值 （无量纲）; 玻璃电极法; GB/T6920-1986; METTLER TOLEDO S20 pH计 360; —. 化学需氧量; 重铬酸盐法; GB/T11914-1989; 50ml滴定管; 10. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; 十万分之一电子天平ESJ182-4 013; 4. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; V-1600可见分光光度计080; 0.025. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; 生化培养箱SPX-300-B 364; 0.5. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝 分光光度法; GB/T7494-1987; V-1600可见分光光度计 081; 0.05. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; F2000-Ⅱ型 红外光度测油仪229; 0.04. 表6-4 噪声监测方法及方法来源 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界 环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; AWA6218B+噪声统计分析仪 303. 表6-5 有组织排放废气监测方法及方法来源 单位：mg/m3 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 （mg/m3）. 苯、甲苯、对、间二甲苯、邻二甲苯; 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法; 《空气和废气监测分析方法》(第四版); CP-3800气相色谱仪199; 1.50×10-3. 5 验收监测结果 废水监测结果及评价见表6-7；厂界噪声监测结果及评价见表6-8~6-9；有组织排放废气监测结果及评价分别见表6-10~6-12；废气监测结果测试参数一览表见表6-13；无组织排放废气监测结果及评价见表6-14： 表6-7 废水监测结果及评价表 单位：mg/L 分析项目; 采样日期; 分析日期; 分析结果（总排）. 一次; 二次; 三次; 四次; 均值; 执行标准; 评价. pH值 （无量纲）; 2015.9.22; 2015.9.22; 7.39; 7.52; 7.56; 7.56; /; 6-9; 达标. 2015.9.23; 2015.9.23; 7.55; 7.62; 7.61; 7.65; /; 达标. 化学需氧量; 2015.9.22; 2015.9.23; 44.3; 48.7; 48.1; 49.7; 47.7; 300; 达标. 2015.9.23; 2015.9.23; 34.7; 33.7; 38.0; 30.6; 34.2; 达标. 悬浮物; 2015.9.22; 2015.9.22-23; 49.4; 41.8; 44.2; 37.0; 43.1; 100; 达标. 2015.9.23; 2015.9.23-24; 46.1; 28.8; 34.5; 30.2; 34.9; 达标. 生化需氧量; 2015.9.22; 2015.9.22-27; 10.6; 11.4; 10.7; 11.0; 10.9; 150; 达标. 2015.9.23; 2015.9.23-28; 13.7; 13.8; 13.8; 14.2; 13.9; 达标. 氨氮; 2015.9.22; 2015.9.22; 12.954; 17.046; 21.801; 18.200; 17.500; 25; 达标. 2015.9.23; 2015.9.23; 13.339; 15.367; 14.668; 15.367; 14.688; 达标. 石油类; 2015.9.22; 2015.9.23; 1.55; 1.62; 1.80; 1.75; 1.68; 10; 达标. 2015.9.23; 2015.9.23; 0.95; 0.80; 0.92; 1.00; 0.92; 达标. 阴离子表面活性剂; 2015.9.22; 2015.9.22; 0.22; 0.23; 0.23; 0.23; 0.23; 10; 达标. 2015.9.23; 2015.9.23; 0.42; 0.43; 0.46; 0.44; 0.44; 达标. 表6-8 厂界环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 日期 监 测 点 位; 主要声源; 2015年9月22日监测结果; 区域 类型. 昼 间; 评价; 昼 间; 评价. 1#; 交通、生产; 49; 达标; 45; 达标; 2类. 2#; 生产; 49; 达标; 46; 达标. 3#; 生产; 58; 达标; 58; 达标; 2类. 4#; 生产; 46; 达标; 47; 达标. 表6-9 厂界环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 日期 监 测 点 位; 主要声源; 2015年9月23日监测结果; 区域 类型. 昼 间; 评价; 昼 间; 评价. 1#; 交通、生产; 53; 达标; 46; 达标; 2类. 2#; 生产; 53; 达标; 49; 达标. 3#; 生产; 58; 达标; 57; 达标. 4#; 生产; 50; 达标; 48; 达标. 表6-10 有组织监测结果及评价表 设备名称; 采样 位置; 监测项目; 监测结果（2015.9.22）; 是否达标. 一次; 二次; 三次; 平均值. 烤漆房、喷漆房; 净化处理后排气口; 烟气流量m3/h; 15510; /. 苯排放浓度mg/Ndm3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 苯排放量kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯排放浓度mg/Ndm3; 0.10; 8.07×10-2; 未检出; 6.16×10-2; 是. 甲苯排放量kg/h; 1.62×10-3; 1.25×10-3; 未检出; 9.56×10-4. 对，间二甲苯排放浓度mg/Ndm3; 5.77×10-2; 0.26; 6.48×10-3; 0.11; /. 邻二甲苯排放浓度mg/Ndm3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 对，间二甲苯排放量kg/h; 8.96×10-4; 4.11×10-3; 1.00×10-4; 1.70×10-3; 是. 邻二甲苯排放量kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 表6-11 有组织监测结果及评价表 设备名称; 采样 位置; 监测项目; 监测结果（2015.9.23）; 是否达标. 一次; 二次; 三次; 平均值. 烤漆房、喷漆房; 净化处理后排气口; 烟气流量m3/h; 15450; /. 苯排放浓度mg/Ndm3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 苯排放量kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯排放浓度mg/Ndm3; 未检出; 3.25×10-2; 4.68×10-2; 2.64×10-2; 是. 甲苯排放量kg/h; 未检出; 5.01×10-4; 7.23×10-4; 4.08×10-4. 对，间二甲苯排放浓度mg/Ndm3; 未检出; 未检出; 4.26×10-2; 1.42×10-2; /. 邻二甲苯排放浓度mg/Ndm3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 对，间二甲苯排放量kg/h; 未检出; 未检出; 6.59×10-4; 2.20×10-4; 是. 邻二甲苯排放量kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 以上监测数据表明，验收监测期间，该项目的总排放口废水pH值及悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂均达到《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011)新建企业水污染物排放浓度限值中间接排放标准要求，喷漆烤漆废气中苯、甲苯、二甲苯排放浓度及速率分别均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值要求，厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类要求。 6固体废弃物处置检查 该项目的废零部件、废轮胎、废包装材料暂存在位于位于厂房3楼的一般固废旧件暂存库，定期由市政公司处理；废油漆桶、废活性炭、废机油、废溶剂、废棉纱、车间三级油水分离池废泡沫暂存在厂房1楼的危废暂存间，定期由四川九洲特种润滑油有限责任公司处理；生活垃圾在项目西北角的垃圾桶内暂存，每天由绵阳市政公司清运；化粪池污泥由绵阳市政公司清运定期清运。 7总量控制 项目废水排入永兴污水处理厂，经该厂处理后再排入安昌河。经绵阳市环境保护局审核，本项目总量控制建议指标为：化学需氧量≤0.39t/a，氨氮≤0.03t/a，永兴污水处理厂处理后，化学需氧量≤0.06t/a，氨氮≤0.01t/a. 环评批复指标与实际指标对照见表6-12。 表6－12 污染物总量控制对照表 类别; 本项目; 环评批复总量控制指标（t/a）; 本项目实际排放总量t/a. 废水; 化学需氧量; 0.39; 0.04. 氨氮; 0.03; 0.02. 企业外排污染物总量指标均低于绵阳市环境保护局下达的污染物排放总量指标。 8项目公示情况及周边公众意见调查 根据国家环保部建设项目竣工环境保护验收有关规定，需对项目周边公众进行调查，了解项目试生产时期对周边环境的影响情况。验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份，有效份数30份。调查人群年龄从20~59岁，文化程度从小学到大学，均在附近居住或工作。经统计对该项目环保工作表示满意和基本满意的分别占80%和20%。公众意见调查统计结果见表6-13。 表6-13 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 被调查者居住地与 本工程的距离; 200m内; 200m~1km; 1km~5 km; 5 km外. 0%; 63%; 27%; 10%. 您对本项目环保工作的态度; 满意; 基本满意; 不满意; 不清楚. 80%; 20%; 0%; 0%. 您认为本项目对您的 主要环境影响是; 大气 污染; 水污染; 噪声 污染; 生态 破坏; 没有 影响; 不知道. 0%; 0%; 0%; 0%; 100%; 0%. 本项目建设 对您的影响 主要体现在; 生活方面; 有正影响; 有负影响; 无影响; 不知道. 0%; 0%; 100%; 0%. 工作方面; 有正影响; 有负影响; 无影响; 不知道. 0%; 0; 100%; 0%.

表七  环境管理检查

1环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评审批手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环保实际总投资为54.8万元，占总投资的0.9%。 2环保管理制度检查 项目建立了全面的环保规章制度，有《绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司环境岗位职责》、《绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司环境风险应急预案》。 该项目由总经办、行政部、服务部共同管理环保事务,同时将责任具体化，由各部门对口管理，随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司共有4名兼职环保安全人员。环保设施由各部门按照操作规程和运行管理条例进行日常使用、保养、检修。 3 环保档案管理情况检查 环境保护档案由绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司行政部统一管理，建设期和生产期的环保资料齐全。 4 环评及环评批复中污染物治理措施落实情况检查 环评批复落实情况见表7-1。 表7-1 环评批复要求落实情况表 环评及批复要求; 落实情况. 厂区实行雨污分流。项目车辆清洗废水经一体化洗车废水循环处理机（絮凝沉淀+过滤+消毒工艺）处理后大部分回用，少量排入预处理池处理；汽车维修、地面清洁废水、食堂废水分别经隔油池处理后与生活废水一同排入预处理池处理；处理后的废水中污染物浓度须达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准后排入市政污水管网，经在建的草溪河污水干管至永兴污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入安昌江。; 厂区实施了雨污分流，洗车处安装了一体化洗车废水循环处理机，处理后的水80%回用，20%外排。验收监测期间总排口中污染物浓度达到了《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准，且排入了建好的草溪河污水干管，最后进入永兴污水处理厂处理。. 优化4S店的平面布局，选用低噪声设备。对空压机、水泵、风机等高噪声设备采取隔声、消声、减振降噪措施，厂界昼夜噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 基本落实。中央空调主机位于空旷的楼顶，因此未建设声屏障；空压机位于单独的较封闭房间。验收监测期间，场界4个噪声监测点昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类要求，夜间不作业。. 项目调漆、喷漆产生的有机废气和漆雾采用过滤纤维棉+活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过20米高排气筒排放，废气中苯、甲苯和二甲苯排放浓度和最高允许炮房速率须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准； 焊接烟尘产生量很小，通过自然通风排放；汽车打磨、抛光产生的粉尘采用同步一体化的吸尘系统（吸尘袋）出来；柴油发电机排放的尾气由自带的废气过滤装置处理后在屋顶排放；食堂餐饮油烟采用油烟净化装置处理，经专用烟道在食堂屋顶排放，油烟排放浓度和最低去除率需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。; 喷漆烤漆在专用的喷漆烤漆房内进行，内部安装了过滤纤维棉+活性炭吸附装置，处理后的废气经10m高的排气筒排放；焊接工序在通风良好的操作间内进行，焊接烟尘通过自然通风排放；打磨工序采用了带有同步一体化吸尘系统（吸尘袋）的打磨机，能有效收集打磨粉尘；项目内未安装发电机，未组建食堂。. 强化分区防渗措施；对维修区、隔油池、存放机油和油漆的库房、危废暂存间等重点区域采用抗酸碱、耐腐蚀的防渗材料进行防渗处理。; 项目无油漆库，实际为调漆室，在2楼喷漆间旁，油漆在桶中存放；机油库即为1楼油品库，；废油暂存在1楼的危废暂存间内。维修区、隔油池、调漆室和危废间均做了防渗处理。. 报告表提出以喷漆烤漆排放源为中心设置50米为生防护距离。; 已落实。喷漆废气排气筒为中心50米外为空地，卫生防护距离达到要求。. 项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，试生产时，必须向市环保局提出试生产申请，经同意后方可进行试生产，项目竣工时，建设单位必须按照规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可投入生产使用。; 已落实.

表八  验收监测结论及建议

1 废水监测结果 验收监测期间，该项目总排放口废水pH值及悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂日均值均达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业水污染物排放浓度限值中间接排放标准要求。 2 噪声监测结果 验收监测期间，厂界4个噪声监测点昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求，夜间不作业。 3废气监测结果 验收监测期间，喷漆烤漆废气中苯、甲苯、二甲苯排放浓度及速率分别均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。 4 固体废弃物检查 该项目产生的废零部件、废轮胎、废包装材料暂存在位于3楼的一般固废暂存间，定期交由绵阳市政公司处置；废油漆桶、废活性炭、废机油、废棉纱、三级油水分离池废泡沫暂存于1楼的危废暂存间暂存，定期交由四川九洲特种润滑油有限责任公司处置；生活垃圾在项目西北角的垃圾桶内暂存，每天交由绵阳市政公司清运。化粪池污泥由绵阳市政公司定期清运。 5环境管理检查 项目建立了较全面的环保规章制度，主要包括有《绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司环境岗位职责》、《绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司环境风险应急预案》。该项目由总经办、行政部、服务部共同管理环保事务，同时将责任具体化，由各部门对口管理，随时对环保设施进行监督管理。绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司共有4名兼职环保安全人员，环境保护档案由绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司行政部统一管理，建设期和生产期的环保资料齐全。 6卫生防护距离检查 以喷漆烤漆废气排气筒为中心50米内无新建医院、学校、居民点等环境敏感点。 7 公众意见调查结果 经统计，100%的调查对象对该项目环保工作表示满意和基本满意，无人反对。 综上所述，绵阳绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目在建设过程中认真执行了环境影响评价制度，落实了“三同时”制度。项目总投资为6000万元。环保投资54.8万元，占总投资的0.9%。验收监测期间，绵阳绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司绵阳启阳雷克萨斯4S店建设项目总排口废水监测项目日均浓度均达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业水污染物排放浓度限值中间接排放标准要求；该项目厂界4个噪声监测点昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类要求；喷漆烤漆房废气所监测的污染物浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准；焊接废气以无组织形式排放；打磨粉尘由同步一体化吸尘系统（吸尘袋）收集；各种固体废物均得到妥善处置。公众对该项目的环保工作满意和基本满意的占100%。公司制定有环保管理制度和环境污染事故风险应急预案，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。 8建议 （1）加强环保管理，认真落实各项环保制度，特别应该加强员工的环保意识。 （2）定期更换废活性炭和吸油泡沫。 （3）认真落实危废转运处置台账。

附件1

表2-2  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 名 称 | 年耗量 | 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 电 | 2万kWh | 电网 |
| 天然气 | 6万m3 | 天然气公司 |
| 自来水 | 5832m3 | 自来水公司 |
| 油漆 | 900kg/a | 外购 |
| 机油 | 2800L/a | 外购 |
| 润滑油 | 10L/a | 外购 |
| 各类零部件 | 20 t/a | 外购 |
| 各类焊条 | 50 t/a | 外购 |
| 活性炭 | 10kg | 外购 |
| 清洗剂 | 240 L/a | 外购 |

附件2

表2-3  项目主要设备及数量一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四柱举升机 | SM14+RJ6000+S100074 | 台 | 1 |
| 2 | 四轮定位仪 | Hta-Lx-3D | 台 | 1 |
| 3 | 二柱举升机 | SPOA10-3SA | 台 | 7 |
| 4 | 地藏举升机 | SL210-MP8 | 台 | 3 |
| 5 | 轮胎动平衡机 | MT837.D(MT836A.D升级版) | 台 | 1 |
| 6 | 轮胎拆装机 | MS63 | 台 | 1 |
| 9 | 前照灯灯光检测仪 | NHD-8101 | 台 | 1 |
| 10 | 尾气检测分析仪 | NHA-506 | 台 | 1 |
| 11 | 废气排气装置 | JGL | 套 | 2 |
| 13 | 冷媒回收加氟机 | AC-375C | 台 | 1 |
| 14 | 电瓶充电机 | VP-1500 | 台 | 1 |
| 17 | 喷油嘴清洗机 | VP-6L | 台 | 1 |
| 18 | 自动变速箱油液更换机 | KT-602 | 台 | 1 |
| 23 | 大梁校正台1 | BenchRack5000 | 台 | 1 |
| 26 | 介子机（车身修复机） | GYSPOT3504 | 台 | 1 |
| 27 | 移动线板 | LX-3TLX | 台 | 2 |
| 28 | 电焊机 | GYSPOT EVOLUTION PTI | 台 | 1 |
| 29 | 烤漆房 | ZD-420A | 台 | 1 |
| 30 | 无尘干磨机 | DSS-IIA-TC3000-LEXUS-CN | 台 | 2 |
| 31 | 红外线烤灯 | IR-A-3GB | 台 | 1 |
| 32 | 喷枪 | 水性方案 | 套（1套4把） | 1 |
| 33 | 抛光机 | / | 台 | 1 |
| 34 | 中央空调 | 大金 | 台 | 8 |
| 35 | 风机 | / | 台 | 1 |
| 36 | 电瓶测试仪 | MDX-444XL | 台 | 1 |
| 37 | 地八卦 | / | 台 | 1 |
| 38 | 变速器举升器 | LYJ0.5-A | 台 | 1 |
| 39 | 超声波零件清洗机 | FY-1600 | 台 | 1 |
| 40 | 轮胎充氮机 | HN6260 | 台 | 1 |
| 41 | 空气压缩机 | SF-22 | 台 | 1 |
| 42 | 全廠压缩空氣管道安装 | HPVR | 台 | 1 |
| 43 | 上海祥鸿20T重型压床 | XH0812 | 台 | 1 |
| 44 | 沈阳制毂/盘切削机 | C9350 | 台 | 1 |
| 45 | 手动搬运叉车 | CTY3.0T | 台 | 1 |
| 46 | 苏州黑猫清洗机 | 360型 | 台 | 1 |
| 47 | 中山德奥克喷枪清洗机 | KP-2201 | 台 | 1 |
| 48 | 珠海威镨等离子切割机 | CUT40II | 台 | 1 |